1. Заказчик____________________________________________________________

наименование предприятия, подчиненность

2. Наименование подстанции_____________________________________________

3. Номинальный ток и номинальный ток отключения (здесь и далее нужное отметить      ):

| Номинальный ток, А | Номинальный ток отключения, кА |
| --- | --- |
| ( 630, ( 1250, ( 1600, ( 2000 | ( 25, ( 31,5 |

4. Наименование, тип выключателя, привода:

| ( Выключатель типа ВБЭС-35III УХЛ1, Привод электромагнитный ПЭМУ-200 | ( Выключатель типа ВБПС-35III УХЛ1, Привод пружинный ППУ-600 |
| --- | --- |

5. Внешняя опорная изоляция дугогасительных блоков:

| Тип изоляции | Номинальный ток отключения, кА |
| --- | --- |
| ( Кремнийорганическая резина | 25 |
| ( Полимерная (вилад) | 25, 31,5 |

6. Количество выключателей ________________шт.

7. Оперативное напряжение питания привода:

|  | Переменный ток (Привод ППУ-600) | Постоянный ток (Привод ПЭМУ-200, ППУ-600) |
| --- | --- | --- |
| ШП | ( 220 В | ( 220 В | ( 110 В |
| ШУ | ( 220 В | ( 220 В | ( 110 В |

8. В зависимости от схемы релейной защиты выключатель с приводом ППУ-600 на оперативном напряжении переменного тока может оборудоваться аварийными расцепителями с указанными в таблице параметрами:

|  | Ток срабатывания | Время задержки срабатывания,секунд |
| --- | --- | --- |
| Расцепители максимального тока, работающие по схеме с дешунтированием (2 шт) | ( 3 А | ( 5 А | Без задержки срабатывания |
| Расцепитель от независимого источника питания: постоянного тока 220 В (1 шт) | ( 0,45 А | Без задержки срабатывания |

9. Справочные данные:

Ток потребления приводом выключателя при отключении не более:

| Оперативное напряжение | ПЭМУ-200 | ППУ-600 |
| --- | --- | --- |
| Постоянный ток | 220 В | 2,6 А | 1,5 А |
|  | 110 В | 5,1 А | 3,0 А |
| Переменный ток 220 В | - | 1,5 А |

Ток потребления приводом выключателя при включении не более:

| Оперативное напряжение | ПЭМУ-200 | ППУ-600 | Ток в обмотке электромагнита завода пружины включения в приводе ППУ-600 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянный ток | 220 В | 37 А | 1,5 А | 4,5 А |
|  | 110 В | 74 А | 3 А | 9,0 А |
| Переменный ток | 220 В, 50 Гц | - | 1,5 А | 4,5 А |

Максимальное количество электромагнитов отключения (оперативного отключения плюс аварийные расцепители), устанавливаемых в выключателях с приводами:

ПЭМУ     – 1 шт.

ППУ-600 – 4 шт.

10. По заказу выключатель может устанавливаться на общем каркасе с трансформаторами

тока (ТТ) (  ТОЛ 35 III-II-1УХЛ1 или ( GIF 40,5 УХЛ1 фирмы Ritz, с указанными в таблице параметрами:

| Номинальный первичный ток, А | Номинальный вторичный ток, А |
| --- | --- |
| ( 15, ( 20, ( 30, ( 40, ( 50, ( 75,( 100, ( 150, ( 200, ( 300, ( 400, ( 600, ( 800, ( 1000 ( 1500, ( 2000 | 5 |

Класс точности: ( 0,2S или ( 0,5S – обмотки для измерений; 10Р/10Р – обмоток для защиты

или  ( ТОЛ 35 III-IV-(-УХЛ1, с указанными в таблице параметрами:

| Тип выключа-теля | Вариант испол-нения | Номи-нальный первич-ный ток, А | Номи-нальный вторич-ный ток, А | Вторичная нагрузка при соsφ=0,8 в классе точности, В·А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,5 | 1 | 3 | 10 | 10Р |
| ВБЭС-35 III УХЛ1, ВБПС-35 III УХЛ1 | 300/5 ( | ( 100 ( 150 ( 200 ( 300 | 5 | - - - - | - - - - | - - - 30 | 20 30 40 - | 10 20 20 30 |
|  | 600/5 ( | ( 200 ( 300 ( 400 ( 600 |  | - - - - | - - - 30 | - 30 40 - | 40 - - - | 20 30 30 30 |
|  | 1200/5 ( | ( 750 ( 800 ( 1000 ( 1200 |  | 30 30 30 30 | - - - - | - - - - | - - - - | 30 30 30 30 |
|  | 1500/5 ( | ( 800 ( 1000 ( 1200 ( 1500 |  | 30 30 30 30 | - - - - | - - - - | - - - - | 30 30 30 30 |

В данном ТТ одна обмотка или для защиты исполнения 1 и 2 или для измерения исполнения 3 и 4

11. Дополнительные технические требования

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Изготовитель: Должность ___________________________ Ф.И.О. ______________________________ Контактный телефон ___________________ МП |  | Заказчик: Должность ___________________________ Ф.И.О. _______________________________ Контактный телефон ___________________ МП |
| --- | --- | --- |

Категорически запрещается изменять форму опросного листа и искажать указанные 
технические характеристики.