|  | Опросный лист |
| --- | --- |
| по техническим параметрам вакуумных выключателей типа ВБЭТ-35 III УХЛ1, изготавливаемых ОАО «НПП «Контакт» г. Саратов ф.(845-2)35-79-15, 35-77-60. |

1. Заказчик___________________________________________________

наименование предприятия, подчиненность

2. Наименование подстанции____________________________________

3. Количество выключателей      __________ шт. в т. ч.:

3.1 ВБЭТ-35 III-25/630 УХЛ1      __________ шт.

3.2 ВБЭТ-35 III-25/1250 УХЛ1    __________ шт.

3.3 ВБЭТ-35 III-25/1600 УХЛ1    __________ шт.

4. Тип привода выключателя

- пружинный ППУ-600

5. Оперативное напряжение питания привода (здесь и далее нужное отметить      ):

|  | Переменный ток | Постоянный ток |
| --- | --- | --- |
| ШП | ( 220 В | ( 220 В | ( 110 В |
| ШУ | ( 220 В | ( 220 В | ( 110 В |

6. Варианты исполнения встроенных трансформаторов тока (ТТ) ТВ-35 II и отпаек на номинальный первичный ток:

| Тип выключа-теля | Вариант исполнения | Номинальный ток, А | Вторичная нагрузка при соsφ=0,8 в классе точности (ВА) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | первичный | вторичный | 0,2 S | 0,5 S | 0,5 | 1 (5Р) | 3 (10Р) | 10 (10Р) |
| ВБЭТ-35 III-25/630 УХЛ1 | ( 150/5 ТВ-35-II для защиты | ( 50 ( 75 ( 100 ( 150 | 5 |  |  | - - - - | - - - - | - - - - | 10 20 20 30 |
|  | ( 300/5 ТВ-35-II для защиты | ( 100 ( 150 ( 200 ( 300 |  |  |  | - - - - | - - - - | - - - 30 | 20 30 40 - |
|  | ( 300/5 ТВ-35-II-4 для измерений | ( 100 ( 150 ( 200 ( 300 |  | - - - 30 | - - 30 50 | 10 20 - - | - - - - |  |  |
|  | ( 300/5 ТВ-35-II-5 для измерений | ( 75 ( 150 ( 200 ( 300 |  | - - - 15 | - 10 30 50 | - - - - | 10 30 - - |  |  |
|  | ( 600/5 ТВ-35-II для защиты | ( 200 ( 300 ( 400 ( 600 |  |  |  | - - - - | - - - 30 | - 30 40 - | 40 - - - |
|  | ( 600/5 ТВ-35-II-I для измерений | ( 200 ( 300 ( 400 ( 600 |  |  |  | 5 10 30 30 | - - - - | - - - - | - - - - |
|  | ( 600/5 ТВ-35-II-2 для измерений | ( 600 |  | 30 | - | - | - |  |  |
| ВБЭТ-35 III-25/1250 УХЛ 1 | ( 1000/5 ТВ-35-II для защиты и измерений | ( 400 ( 600 ( 750 (1000 | 5 |  |  | - - 30 30 | - 30 - - | 40 - - - | - - - - |
|  | ( 1000/5 ТВ-35-II-6 для измерений | ( 400 ( 600 ( 750 (1000 |  | 10 20 40 50 | - - - - | - - - - | - - - - |  |  |
|  | ( 1200/5 ТВ-35-II для защиты и измерений | ( 600 ( 800 ( 1000 (1200 |  |  |  | 30 30 30 30 | - - - - | - - - - | - - - - |
| ВБЭТ-35 III-25/1600 УХЛ1 | ( 1500/5 ТВ-35-II для защиты и измерений | ( 600 ( 750 ( 1000 ( 1500 |  |  |  | 30 30 30 30 | - - - - | - - - - | - - - - |
|  | ( 1500/5 ТВ-35-II-20 для измерений | ( 600 ( 750 ( 1000 ( 1500 |  | - 30 30 30 | 30 - - - | - - - - | - - - - |  |  |
|  | ( 1500/5 ТВ-35-II-21 для защиты | ( 600 ( 750 ( 1000 ( 1500 |  |  |  |  |  | 30 30 30 40 | - - - - |

Трансформаторы тока устанавливаются по 2 шт. на полюс. По заказу на каждый полюс один из двух  трансформаторов тока (нечетный) со стороны привода устанавливается для измерений (для коммерческого учёта). По заказу на каждый полюс могут устанавливаться до 4х трансформаторов тока (2 для коммерческого учета, 2 для защиты).

7. В зависимости от схемы релейной защиты выключатель с приводом ППУ-600 на оперативном напряжении переменного тока может оборудоваться аварийными расцепителями с указанными в таблице параметрами:

|  | Ток срабатывания | Время задержки срабатывания,секунд |
| --- | --- | --- |
| Расцепители максимального тока, работающие по схеме с дешунтированием(2 шт) | ( 3А | ( 5А | Без задержки срабатывания |
| Расцепитель от независимого источника питания: постоянного тока 220 В (1 шт) | ( 0,45 А | Без задержки срабатывания |

8. Справочные данные

В зависимости от оперативного напряжения подстанции привод выключателя оборудуется электромагнитом оперативного отключения с током потребления, не более указанного в таблице

| Тип привода | Переменный ток 220 В | Постоянный ток 220В | Постоянный ток 110 В |
| --- | --- | --- | --- |
| ППУ 600 | 1,5 А | 1,5 А | 3,0 А |

Ток потребления приводом выключателя при включении не более:

| Оперативное напряжение | ППУ-600 | Ток в обмотке электромагнита завода пружины включения с приводом ППУ-600 |
| --- | --- | --- |
| Постоянный ток | 220 В | 1,5 А | 7 |
|  | 110 В | 3 А | 14 |
| Переменный ток 220 В | 1,5 А | 7 |

Максимальное количество электромагнитов отключения (оперативного отключения плюс аварийные расцепители), устанавливаемых в выключателях с приводом ППУ-600 – 4 шт.

9. Дополнительные технические требования

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

| Изготовитель: Должность ___________________________ Ф.И.О. ______________________________ Контактный телефон ___________________ МП |  | Заказчик: Должность ___________________________ Ф.И.О. _______________________________ Контактный телефон ___________________ МП |
| --- | --- | --- |

Категорически запрещается изменять форму опросного листа и искажать указанные 
технические характеристики.

# Text boxes

Приложение №1 к РГИ №