|  | Опросный лист |
| --- | --- |
| по техническим параметрам вакуумных выключателей типа ВБЭТ-35 III УХЛ1, изготавливаемых ОАО «НПП «Контакт» г. Саратов ф.(845-2)35-79-15, 35-77-60. |

1. Заказчик___________________________________________________

наименование предприятия, подчиненность

2. Наименование подстанции____________________________________

3. Количество выключателей      __________ шт. в т. ч.:

3.1 ВБЭТ-35 III-25/630 УХЛ1      __________ шт.

3.2 ВБЭТ-35 III-25/1250 УХЛ1    __________ шт.

3.3 ВБЭТ-35 III-25/1600 УХЛ1    __________ шт.

4. Тип привода выключателя

- электромагнитный ПЭМУ-500

5. Оперативное напряжение питания привода (здесь и далее нужное отметить      ):

|  | Постоянный ток |
| --- | --- |
| ШП | ( 220 В | ( 110 В |
| ШУ | ( 220 В | ( 110 В |

6. Варианты исполнения встроенных трансформаторов тока (ТТ) ТВ-35 II и отпаек на номинальный первичный ток:

| Тип выключа-теля | Вариант исполнения | Номинальный ток, А | Вторичная нагрузка при соsφ=0,8 в классе точности (ВА) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | первичный | вторичный | 0,2 S | 0,5 S | 0,5 | 1 (5Р) | 3 (10Р) | 10 (10Р) |
| ВБЭТ-35 III-25/630 УХЛ1 | ( 150/5 ТВ-35-II для защиты | ( 50 ( 75 ( 100 ( 150 | 5 |  |  | - - - - | - - - - | - - - - | 10 20 20 30 |
|  | ( 300/5 ТВ-35-II для защиты | ( 100 ( 150 ( 200 ( 300 |  |  |  | - - - - | - - - - | - - - 30 | 20 30 40 - |
|  | ( 300/5 ТВ-35-II-4 для измерений | ( 100 ( 150 ( 200 ( 300 |  | - - - 30 | - - 30 50 | 10 20 - - | - - - - |  |  |
|  | ( 300/5 ТВ-35-II-5 для измерений | ( 75 ( 150 ( 200 ( 300 |  | - - - 15 | - 10 30 50 | - - - - | 10 30 - - |  |  |
|  | ( 600/5 ТВ-35-II для защиты | ( 200 ( 300 ( 400 ( 600 |  |  |  | - - - - | - - - 30 | - 30 40 - | 40 - - - |
|  | ( 600/5 ТВ-35-II-I для измерений | ( 200 ( 300 ( 400 ( 600 |  |  |  | 5 10 30 30 | - - - - | - - - - | - - - - |
|  | ( 600/5 ТВ-35-II-2 для измерений | ( 600 |  | 30 | - | - | - |  |  |
| ВБЭТ-35 III-25/1250 УХЛ 1 | ( 1000/5 ТВ-35-II для защиты и измерений | ( 400 ( 600 ( 750 (1000 | 5 |  |  | - - 30 30 | - 30 - - | 40 - - - | - - - - |
|  | ( 1000/5 ТВ-35-II-6 для измерений | ( 400 ( 600 ( 750 (1000 |  | 10 20 40 50 | - - - - | - - - - | - - - - |  |  |
|  | ( 1200/5 ТВ-35-II для защиты и измерений | ( 600 ( 800 ( 1000 (1200 |  |  |  | 30 30 30 30 | - - - - | - - - - | - - - - |
| ВБЭТ-35 III-25/1600 УХЛ1 | ( 1500/5 ТВ-35-II для защиты и измерений | ( 600 ( 750 ( 1000 ( 1500 |  |  |  | 30 30 30 30 | - - - - | - - - - | - - - - |
|  | ( 1500/5 ТВ-35-II-20 для измерений | ( 600 ( 750 ( 1000 ( 1500 |  | - 30 30 30 | 30 - - - | - - - - | - - - - |  |  |
|  | ( 1500/5 ТВ-35-II-21 для защиты | ( 600 ( 750 ( 1000 ( 1500 |  |  |  |  |  | 30 30 30 40 | - - - - |

Трансформаторы тока устанавливаются по 2 шт. на полюс. По заказу на каждый полюс один из двух  трансформаторов тока (нечетный) со стороны привода устанавливается для измерений (для коммерческого учёта). По заказу на каждый полюс могут устанавливаться до 4х трансформаторов тока (2 для коммерческого учета, 2 для защиты).

7. Справочные данные.

В зависимости от оперативного напряжения подстанции привод выключателя оборудуется электромагнитом оперативного отключения с током потребления, не более указанного в таблице

| Тип привода | Постоянный ток |
| --- | --- |
|  | 220В | 110 В |
| ПЭМУ-500 | 2,5 А | 5,0 А |

Ток потребления приводом выключателя при включении не более:

| Оперативное напряжение | ПЭМУ-500 |
| --- | --- |
| Постоянный ток | 220 В | 80 А |
|  | 110 В | 160 А |

8. Дополнительные технические требования

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

| Изготовитель: Должность ___________________________ Ф.И.О. ______________________________ Контактный телефон ___________________ МП |  | Заказчик: Должность ___________________________ Ф.И.О. _______________________________ Контактный телефон ___________________ МП |
| --- | --- | --- |

________________________________________________________________________________________

Категорически запрещается изменять форму опросного листа и искажать указанные 
технические характеристики.

# Text boxes

Приложение №2 к РГИ №